HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THIẾT BỊ DIXELL

XR20C

1.CẢNH BÁO CHUNG

1.1 VUI LÒNG ĐỌC NHỮNG HƯỚNG DẪN SAU TRƯỚC KHI SỬ DỤNG TÀI LIỆU

- Tài liệu hướng dẫn này là một phần của thiết bị và nên giữ kèm theo thiết bị để dễ dàng tham khảo.

- Thiết bị này không được sử dụng cho những mục đích khác, ngoại trừ những mục đích được mô tả dưới đây. Không được sử sụng XR20C như một thiết bị an toàn.

- Kiểm tra các giới hạn ứng dụng trước khi vận hành thiết bị.

1.2 CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ AN TOÀN THIẾT BỊ

- Kiểm tra điện áp cung cấp trước khi lắp đặt thiết bị.

- Không đặt thiết bị ở nơi có nước hoặc hơi ẩm: chỉ sử dụng thiết bị trong những giới hạn làm việc, tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột với độ ẩm không khí cao để tránh ngưng tụ.

- Cảnh báo: ngắt tất cả các kết nối điện trước khi có bất kỳ hình thức bảo trì nào.

- Không được mở thiết bị.

- Lắp đầu dò ở nơi có thể hạn chế tối đa sự tiếp xúc giữa nó với công nhân và hàng hoá.

- Trong trường hợp thiết bị hỏng hóc hoặc lỗi vận hành, vui lòng gởi lại thiết bị cho nhà phân phối kèm theo những mô tả chi tiết về tình trạng lỗi của thiết bị.

- Lưu ý dòng điện lớn nhất qua mỗi tiếp điểm.

- Đảm bảo rằng dây dẫn đầu dò, tải và nguồn cung cấp phải được phân biệt và đặt xa nhau, không được đặt ngang nhau hoặc vắt chéo nhau.

- Trong trường hợp sử dụng trong môi trường công nghiệp, có thể sử dụng các bộ lọc (như bộ FT1) mắc song song với các tải cảm.

2. MÔ TẢ CHUNG

Model XR20C, dạng 32 x 74 mm, là một bộ điều khiển nhiệt độ với chu trình tắt để xả đá, được thiết kế cho những ứng dụng trong lĩnh vực làm lạnh ở nhiệt độ bình thường. Nó có một tiếp điểm ngõ ra để điều khiển máy nén và một đầu dò ngõ vào loại PTC hoặc NTC. XR20C có một timer bên trong để quản lí chu trình ngắt xả đá. Ngoài ra, XR20C có các thông số đặc biệt có thể được lập trình dễ dàng bằng các phím.

3. ĐIỀU KHIỂN TẢI

3.1 MÁY NÉN

Việc điều khiển máy nén được thực hiện theo nhiệt độ đo được bởi đầu dò nhiệt độ phòng với một độ lệch dương so với nhiệt độ đặt: nếu nhiệt độ tăng và bằng với giá trị đặt cộng với độ lệch, máy nén được khởi động. Máy nén sẽ ngừng khi nhiệt độ bằng với giá trị đặt.

Trong trường hợp hư hỏng đầu dò nhiệt độ, việc chạy và ngừng máy nén được xác định qua thông số “COn” và “COF”.

3.2 XẢ ĐÁ

Việc xả đá được thực hiện bằng cách ngừng máy nén. Thông số “IdF” điều khiển khoảng thời gian giữa các lần xả đá, còn thời gian xả đá được điều khiển bởi thông số “MdF”.

4. CÁC LỆNH BÀN PHÍM

SET	hiển thị nhiệt độ đặt; trong chế độ lập trình phím này cho phép chọn lựa một thông số hoặc xác nhận một thao tác cài đặt.

bắt đầu chu trình xả đá bằng tay.

o	phím này dùng để xem nhiệt độ lưu trữ lớn nhất; trong chế độ lập trình nó cho phép chọn lựa các thông số hoặc tăng giá trị hiển thị.

n	phím này dùng để xem nhiệt độ lưu trữ nhỏ nhất; trong chế độ lập trình nó cho phép chọn lựa các thông số hoặc giảm giá trị hiển thị.

CÁC PHÍM KẾT HỢP

o+n 		khóa và mở khóa bàn phím.

SET + n	vào chế độ lập trình.

SET + o	trở về chế độ hiển thị nhiệt độ phòng.

4.1 Ý NGHĨA CỦA CÁC LED HIỂN THỊ

Chức năng của mỗi LED được mô tả trong bảng sau:

| LED | MODE | FUNCTION |
| --- | --- | --- |
|  | Sáng | Máy nén đang hoạt động |
|  | Nhấp nháy | -Chế độ lập trình (nháy với led ) -Thời gian trì hoãn bảo vệ. |
|  | Sáng | Cho phép xả đá |
|  | Nhấp nháy | -Chế độ lập trình (nháy với led ) -Xả nước. |

4.2 XEM NHIỆT ĐỘ NHỎ NHẤT

- Nhấn và thả phím n.

- Thông điệp “Lo” sẽ hiển thị, sau đó là nhiệt độ nhỏ nhất.

- Nhấn phím n lần nữa hoặc chờ 5 giây sẽ trở về chế độ hiển thị bình thường.

4.3 XEM NHIỆT ĐỘ LỚN NHẤT

- Nhấn và thả phím o.

- Thông điệp “Hi” sẽ hiển thị, sau đó là nhiệt độ lớn nhất.

- Nhấn phím o lần nữa hoặc chờ 5 giây sẽ trở về chế độ hiển thị bình thường.

4.4 XÓA GIÁ TRỊ NHIỆT ĐỘ LỚN NHẤT VÀ NHỎ NHẤT

- Trong khi giá trị nhiệt độ lớn nhất hoặc nhỏ nhất đang hiển thị, nhấn phím SET khoảng 3 giây. (Thông điệp “rSt” sẽ hiển thị).

- Thông điệp “rSt” sẽ nhấp nháy để xác nhận việc xóa và sau đó thiết bị sẽ trở về chế độ hiển thị bình thường.

4.5 XEM NHIỆT ĐỘ ĐẶT

- Nhấn và thả phím SET: nhiệt độ đặt sẽ hiển thị.

- Nhấn và thả phím SET lần nữa hoặc chờ 5 giây sẽ hiển thị trở lại giá trị nhiệt độ đầu dò.

4.6 THAY ĐỔI GIÁ TRỊ NHIỆT ĐỘ ĐẶT

Nhấn phím SET khoảng 2 giây để thay đổi nhiệt độ đặt.

- Giá trị nhiệt độ đặt sẽ hiển thị và LED  nhấp nháy.

- Dùng phím o và n để thay đổi giá trị nhiệt độ đặt.

- Để lưu giá trị mới vào bộ nhớ, nhấn phím SET lần nữa hoặc đợi trong 5 giây.

4.7 XẢ ĐÁ BẰNG TAY

Nhấn phím DEF khoảng 2 giây, chu trình xả đá bằng tay sẽ bắt đầu.

4.8 THAY ĐỔI GIÁ TRỊ CÁC THÔNG SỐ

Để thay đổi giá trị thông số làm việc, cần thực hiện theo các bước sau:

Nhấn phím SET và n khoảng 3 giây để vào chế độ lập trình (LED  và  nhấp nháy).

- Chọn thông số cần thiết.

- Nhấn phím SET để hiển thị giá trị của thông số đó (LED  nhấp nháy).

- Nhấn phím  hoặc  để thay đổi giá trị thông số.

- Nhấn phím SET để lưu giá trị mới vào bộ nhớ và chuyển sang thông số khác.

- Để thoát khỏi chế độ lập trình, nhấn phím SET +  hoặc chờ 15 giây mà không nhấn phím nào cả.

- Lưu ý: giá trị đặt cũng có thể được lưu trữ vào bộ nhớ khi đã quá thời gian chờ đợi trong chế độ lập trình.

4.9 KHÓA BÀN PHÍM

Để khóa bàm phím, thực hiện như sau:

- Nhấn cùng lúc hai phím  và  khoảng 3 giây.

- Thông điệp “POF” sẽ nhấp nháy trên màn hình và bàn phím đã được khóa. Lúc này chỉ có thể xem được giá trị đặt hoặc các giá trị max và min của nhiệt độ.

- Nhấn một phím bất kỳ khoảng 3 giây , thông điệp “POF” cũng hiển thị.

4.10 MỞ KHÓA BÀN PHÍM

Để mở khóa bàn phím, nhấn cùng lúc hai phím  và  khoảng 3 giây.

5. DANH SÁCH CÁC THÔNG SỐ

Lưu ý: các thông số có dấu chấm chỉ có trong menu ẩn.

THÔNG SỐ ĐIỀU KHIỂN

Hy	độ chênh lệch: (0,1  25,50 C) là độ chênh lệch nhiệt độ. Máy nén khởi động tại giá trị nhiệt độ đặt cộng với Hy. Máy nén sẽ tắt khi đạt được nhiệt độ đặt.

 LS	nhiệt độ đặt nhỏ nhất: (-500C  SET) cài đặt giá trị nhỏ nhất cho nhiệt độ đặt.

 US	nhiệt độ đặt lớn nhất: (SET  1500C) cài đặt giá trị lớn nhất cho nhiệt độ đặt.

Ot 	độ lệch đầu dò nhiệt độ phòng: (-12  120C) cho phép hiệu chỉnh độ lệch của đầu dò nhiệt độ phòng.

P2P	đầu dò dàn lạnh: n = không sử dụng: xả đá được kết thúc theo thời gian; y = có sử dụng: xả đá được kết thúc theo nhiệt độ.

 OE	độ lệch đầu dò nhiệt độ dàn lạnh: (-12  120C) cho phép hiệu chỉnh độ lệch của đầu dò dàn lạnh.

 OdS	trì hoãn ngõ ra khi khởi động: (0  250 phút) cho phép cài đặt khoảng thời gian trì hoãn kể từ khi cấp nguồn cho thiết bị điều khiển cho đến khi tác động tiếp điểm ngõ ra.

AC 	thời gian trì hoãn bảo vệ: (0  50 phút) là khoảng thời gian ngắn nhất giữa lần máy nén ngừng và lần khởi động lại sau đó.

 CCt	thời gian máy chạy khi làm lạnh liên tục: (0  24 giờ; độ phân giải 10 phút) cho phép cài đặt thời gian máy chạy liên tục. Máy nén sẽ chạy trong khoảng thời gian cài đặt trong thông số CCt. Điều này có thể xảy ra khi kho chứa đầy sản phẩm mới.

 Con	thời gian máy nén chạy khi lỗi đầu dò: (0  250 phút) cho phép cài đặt khoảng thời gian máy nén chạy khi xảy ra lỗi đầu dò. Con = 0: máy luôn tắt.

 COF	thời gian máy nén tắt khi lỗi đầu dò: (0  250 phút) cho phép cài đặt khoảng thời gian máy nén tắt khi xảy ra lỗi đầu dò. COF = 0: máy luôn chạy.

THÔNG SỐ HIỂN THỊ

 CF	đơn vị đo nhiệt độ: 0C = độ C; 0F = độ F.

Cảnh báo: khi thay đổi đơn vị đo nhiệt độ, nên kiểm tra lại giá trị điểm đặt và các thông số Hy, LS, US, Ot, ALU và ALL.

rES 	độ phân giải (đối với 0 C): (in = 10C; dE = 0,10C) cho phép hiển thị điểm thập phân.

 Lod	hiển thị mặc định: (P1, P2) chọn đầu dò hiển thị

P1 = đầu dò nhiệt độ phòng.

P2 = đầu dò nhiệt độ dàn lạnh.

 Prd	hiển thị giá trị đầu dò dàn lạnh: khi chọn thông số này và nhấn phím SET sẽ hiển thị giá trị nhiệt độ của đầu dò dàn lạnh.

THÔNG SỐ XẢ ĐÁ

tdF 	loại xả đá: EL = bằng điện trở; in = bằng gas nóng.

dtE 	nhiệt độ kết thúc xả đá: (-50  500C) cài đ-ặt nhiệt độ kết thúc xả đá (đo bởi đầu dò dàn lạnh).

IdF 	thời gian giữa các lần xả đá: (1  120 giờ) là khoảng thời gian giữa hai lần xả đá liên tiếp nhau.

MdF 	thời gian xả đá: (0  255 phút) khi P2P = n, (điều khiển xả đá theo thời gian) cài đặt khoảng thời gian xả đá, khi P2P = y (điều khiển xả đá theo nhiệt độ) cài đặt thời gian xả đá lớn nhất).

 dSd	trì hoãn khởi động xả đá: (0  59 phút) thông số này rất cần thiết nhằm tránh quá tải khi khởi động.

 dFd	hiển thị trong khi xả đá:

rt = nhiệt độ thực.

It = nhiệt độ lúc bắt đâu xả đá.

SEt = điểm đặt.

DEF = hiển thị nhãn dEF.

 dAd	trì hoãn hiển thị sau khi xả đá: (0  255 phút) cài đặt khoảng thời gian trì hoãn lớn nhất kể từ khi kết thúc xả đá cho đến khi hiển thị kại nhiệt độ phòng.

 Fdt	thời gian xả nước: (0  120 phút) cài đặt khoảng thời gian kể từ khi nhiệt độ dàn lạnh đặt giá trị nhiệt độ kết thúc xả đá cho đến khi thiết bị trở lại trạng thái điều khiển bình thường. Khoảng thời gian này cần thiết cho việc xả nước trong dàn lạnh.

 dPo	xả đá lần đầu sau khi khởi động:

y = ngay tức thời.

N = sau khoảng thời gian IdF.

 dAF	trì hoãn xả đá sau khi làm lạnh liên tục (0  23 giờ 50 phút) là khoảng thời gian kể từ khi kết thúc quá trình làm lạnh liên tục cho đến lần xả đá ngay sau đó.

THÔNG SỐ CẢNH BÁO

 ALC	cấu hình cảnh báo nhiệt độ: (Ab, rE)

Ab = nhiệt độ tuyệt đối: các giá trị cảnh báo là ALL và ALU.

RE = nhiệt độ tương đối: các giá trị cảnh báo là SET + ALU và SET – ALL.

ALU 	cảnh báo nhiệt độ cao: (SET  1500C) cảnh báo nhiệt độ cao. Tín hiệu cảnh báo sẽ phát ra sau khoảng thời gian trì hoãn “Ald”.

ALL 	cảnh báo nhiệt độ thấp: (-50  SET0C) cảnh báo nhiệt độ thấp. Tín hiệu cảnh báo sẽ phát ra sau khoảng thời gian trì hoãn “Ald”.

 Ald	trì hoãn cảnh báo nhiệt độ: (0  255 phút) là khoảng thời gian kể từ khi phát hiện trạng thái cảnh báo nhiệt độ cho đến khi thiết bị phát ra tín hiệu cảnh báo.

 dAO	trì hoãn cảnh báo nhiệt độ khi khởi động: (0  23 giờ 50 phút) là khoảng thời gian kể từ khi phát hiện trạng thái cảnh báo nhiệt độ khi khởi động cho đến khi thiết bị phát ra tín hiệu cảnh báo.

CÁC THÔNG SỐ KHÁC

Pbc 	chọn đầu dò: (Ptc = đầu dò PTC; ntc = đầu dò NTC) cho phép chọn loại đầu dò.

Ptb	mã bảng thông số: (chỉ đọc).

REL	phiên bản phần mềm.

6. LẮP ĐẶT

Thiết bị XR20C được lắp đặt trên panel, trong một lổ có kích thước 29 x 71mm và được giữ cố định bằng các móc đặc biệt. Phạm vi nhiệt độ làm việc cho phép là 0  600 C. cần đặt thiết bị ở những nơi tránh chấn động mạnh, gas ăn mòn, bụi bẩn hoặc độ ẩm. Đối với các đầu dò cũng cần phải bảo quản như thế. Nên lắp thiết bị ở những nơi có điều kiện thông gió tốt.

7. KẾT NỐI ĐIỆN

Thiết bị XR20C được trang bị đầu nối trục vít để nối dây điện với tiết diện tối đa khoảng 2,5 mm2. Trước khi kết nối, nên kiểm tra nguồn cung cấp cho thiết bị. Cần tách riêng biệt các dây dẫn đầu dò, nguồn cung cấp, ngõ ra và các kết nối điện với nhau. Dòng điện qua các tiếp điểm không được vượt quá giới hạn cho phép, trong trường hợp nặng tải nên sử dụng một tiếp điểm bên ngoài.

7.1 KẾT NỐI ĐẦU DÒ

Đầu dò sẽ được lắp đặt hướng lên trên để tránh hư hỏng do ẩm hoặc chất lỏng. Để việc đo đạc nhiệt độ được chính xác, đầu dò nên đặt xa dòng không khí.

8. CÁC TÍN HIỆU CẢNH BÁO

| Thông điệp | Nguyên nhân | Ngõ ra |
| --- | --- | --- |
| “EE” | Lỗi dữ liệu hoặc bộ nhớ |  |
| “P1” | Lỗi đầu dò phòng | Ngõ ra theo “Con” và “COF” |
| “HA” | Cảnh báo nhiệt độ lớn nhất | Ngõ ra không đổi |
| “LA” | Cảnh báo nhiệt độ nhỏ nhất | Ngõ ra không đổi |
| “EA”* | Cảnh báo ngoài | Ngõ ra không đổi |
| “CA”* | Cảnh báo ngoài nghiêm trọng | Ngõ ra thụ động |

8.1 CẢNH BÁO “EE”

XR20C được trang bị một bộ kiểm tra bên trong để kiểm tra bộ nhớ. Khi bộ nhớ có lỗi, cảnh báo “EE” sẽ nhấp nháy.

8.2 SỰ PHỤC HỒI CẢNH BÁO

Khi lỗi đầu dò được phát hiện, cảnh báo “P1” sẽ nhấp nháy một vài giây sau đó; cảnh báo này chỉ ngừng khi đầu dò đã trở lại trạng thái bình thường. Trong các trường hợp lỗi đầu dò, nên kiểm tra lại các kết nối trước khi quyết định thay đầu dò.

Cảnh báo nhiệt độ “HA” và “LA” sẽ tự động ngừng khi nhiệt độ trở về giá trị bình thường và khi bắt đầu xả đá.

Cảnh báo “CA” và “EA” phục hồi ngay khi ngõ vào số bị cấm.

9. SỐ LIỆU KỸ THUẬT

Vỏ			: mặt trước 32x74 mm; sâu 60 mm;

Lắp đặt			: lắp đặt vào lổ panel 71x29 mm

Kết nối			: đầu nối trục vít với dây dẫn có tiết diện  2,5 mm2 .

Nguồn cung cấp		: 12Vac/dc, 10% (230, 110  10%, 50/60 Hz).

Công suất nguồn		: 3VA max.

Hiển thị			: 3 số, led đỏ, cao 14,2 mm.

Ngõ vào			: một đầu dò PTC hoặc NTC.

Tiếp điểm ngõ ra máy nén:

Tiếp điểm SPDT: 8(3) A, 250 Vac hoặc

Tiếp điểm SPST : 20(8) A, 250 Vac.

Lưu trữ dữ liệu		: trên bộ nhớ cố định (EEPROM).

Nhiệt độ làm việc	: 0  600C.

Nhiệt độ lưu trữ		: -30  850C.

Độ ẩm tương đối		: 20  85% (không ngưng tụ).

Tầm đo:

Đầu dò PTC: -50  1500C (-58  3020F).

Đầu dò NTC: -40  1100C (-58  2300 F).

Độ phân giải		: 0,10 C hoặc 10C hoặc 10 F.

10. KẾT NỐI

10.1 XR20C: COMPRESSOR 8A

24Vac/dc: nguồn cung cấp là các cực 7-8.

120Vac: nguồn cung cấp là các cực 7-8.

230Vac: nguồn cung cấp là các cực 7-8.

10.2 XR20C: COMPRESSOR 20A

24Vac/dc: nguồn cung cấp là các cực 7-8.

120Vac: nguồn cung cấp là các cực 7-8.

230Vac: nguồn cung cấp là các cực 7-8.

11. CÁC GIÁ TRỊ CÀI ĐẶT MẶC ĐỊNH

| Thông số | Mô tả | Phạm vi | 0C |
| --- | --- | --- | --- |
| Set | Nhiệt độ đặt | LS  US | 3 |
| Hy | Độ chênh lệch | 0,1  25,50C | 2 |
| LS | Nhiệt độ đặt thấp nhất | -500C  SET | -50 |
| US | Nhiệt độ đặt cao nhất | SET  1500C | 150 |
| Ot | Độ lệch đầu dò nhiệt độ phòng | -12  120C | 0 |
| OdS | Trì hoãn ngõ ra lúc khởi động | 0  255 phút | 0 |
| AC | Thời gian trì hoãn bảo vệ | 0  50 phút | 1 |
| CCt | Thời gian máy nén làm việc liên tục | 0  24 giờ | 0,0 |
| Con | Thời gian máy nén chạy khi lỗi đầu dò | 0  255 phút | 15 |
| COF | Thời gian máy nén tắt khi lỗi đầu dò | 0  255 phút | 30 |
| CH | Kiểu điều khiển (lạnh, nóng) | CL, Ht | CL |
| CF | Đơn vị đo nhiệt độ | 0C  0F | 0C/0F |
| RES | Độ phân giải | in  dE | DE |
| IdF | Thời gian giữa các lần xả đá | 1  120 giờ | 8 |
| MdF | Thời gian xả đá | 0  255 phút | 20 |
| DFd | Hiển thị trong khi xả đá | rt, it, Set, DEF | It |
| Dad | Trì hoãn hiển thị sau khi xả đá | 0  255 phút | 30 |
| Alc | Cấu hình cảnh báo nhiệt độ | rE, Ab | Ab |
| ALU | Cảnh báo nhiệt độ cao | ALL  1500C | 150 |
| ALL | Cảnh báo nhiệt độ thấp | -500C  ALU | -50 |
| Ald | Trì hoãn cảnh báo nhiệt độ | 0  255 phút | 15 |
| Dao | Trì hoãn cảnh báo nhiệt độ lúc khởi động | 0  23 giờ 50phút | 1,3 |
| PbC | Chọn đầu dò | Ptc  ntc | Ptc/ntc |